PAGE  

[image: image1.png]



 АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 от 25 ноября  2025 года № 489
р.п. Дергачи

Об утверждении схемы 

водоснабжения и водоотведения 

Дергачевского муниципального образования 

Дергачевского муниципального района

Саратовской области


 На основании Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Дергачевского муниципального района Саратовской области, администрация Дергачевского муниципального района Саратовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Дергачевского муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области. 


2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте администрации Дергачевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Дергачевского муниципального района Саратовской области Усенина Д.П.

Глава Дергачевского

муниципального района


                                           С.Н. Мурзаков
Приложение 

к постановлению администрации 

Дергачевского муниципального района 

№ 489 от 25.11.2025.

Схема теплоснабжения

Дергачевского муниципального района

Саратовской области
ОГЛАВЛЕНИЕ

Паспорт схемы теплоснабжения

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Дергачевского муниципального района

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел 10. Решение по бесхозяйственным тепловым сетям

Паспорт схемы теплоснабжения
	Наименование Программы:
	Схема теплоснабжения Дергачевского муниципального района Саратовской области

	Основание для разработки Схемы:
	- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «о требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду»;

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты РФ».

	Заказчик Схемы:
	Администрация Дергачевского муниципального района Саратовской области

	Основные разработчики Программы:
	Администрация Дергачевского муниципального района Саратовской области, ГАУ «Агентство энергосбережения» Саратовской области, МКП «Дергачевское РМПО ЖКХ»

	Исполнители Программы:
	Администрация Дергачевского муниципального района Саратовской области, МКП «Дергачевское РМПО ЖКХ»


	Цель формирования Схемы:
	Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию системы теплоснабжению на территории Дергачевского муниципального района Саратовской области.

В схеме теплоснабжения:

- осуществлен анализ существующего положения и состояния системы теплоснабжения;

- дано технико-экономическое обоснование принимаемых решений по реконструкции, замене или модернизации основного оборудования для котельных, трасс тепловых сетей;

дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющего дефицита мощности или в случае снижения тепловых нагрузок в рассматриваемый срок – порядок принятия решений и принимаемых мер и необходимых мероприятий.

	Срок реализации Схемы:
	С 2013 по 2028 гг.

	Объемы финансирования:
	15584000 рублей.


Общие положения
1.Проект схемы теплоснабжения Дергачевского муниципального района Саратовской области на период до 2028 года (далее - Схема) разработан на основании договора 4/ЭО от 06.02.2013 г. и статьей 6,23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Основанием для разработки Схемы являются:

- Генеральный план Дергачевского муниципального района Саратовской области;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дергачевского муниципального района Саратовской области на период до 2030 года»;

- Материалы теплоснабжающих предприятий района (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).

Раздел 1. Показатели перспективного с проса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Дергачевского муниципального района Саратовской области
1.1. Существенное состояние.
Теплоснабжение индивидуального жилищного фонда и многоквартирных домов осуществляется индивидуально, помещения и квартиры оборудованы автономными газовыми и электрическими котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Теплоснабжение социальных объектов Дергачевского муниципального района Саратовской области осуществляется по смешанной схеме. Теплоснабжение указанных объектов осуществляет управление образования администрации Дергачевского муниципального района Саратовской области (топочные, миникотельные, модульные котельные), управление культуры и кино администрации Дергачевского муниципального района Саратовской области (топочные, миникотельные, электрокотлы), МКП «Дергачевское РМПО ЖКХ».

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Дергачевского муниципального района Саратовской области осуществляет МКП «Дергачевское РМПО ЖКХ».

Котельные МКП «Дергачевское РМПО ЖКХ» являются крупными потребителями ТЭР в жилищно-коммунальном комплексе Дергачевского муниципального района Саратовской области. 

Среднегодовая выработка тепла котельными составляет ориентировочно 5600 Гкал/год, расход газа – 1,286 млн. куб. м/год.
Таблица № 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов
	Потребители тепловой энергии
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2023
	2023-2028

	
	Площадь, кв.м

	Отапливаемые площади (от централизованного теплоснабжения)
	34900
	34900
	32700
	32700
	32700
	32700
	32700
	32700

	Жилой фонд
	2200
	2200
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	32700
	32700
	32700
	32700
	32700
	32700
	32700
	32700

	Зоны производственных зданий и промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица № 1.2. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности

	Потребители тепловой энергии
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч

	Централизованное теплоснабжение
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС

	
	2,43
	0
	2,43
	0
	2,32
	0
	2,32
	0
	2,32
	0
	2,32
	0

	Жилой фонд
	0,11
	0
	0,11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	1,65
	0
	1,65
	0
	1,65
	0
	1,65
	0
	1,65
	0
	1,65
	0

	Зоны производственных зданий и промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


(продолжение)
	Потребители тепловой энергии
	2018-2023
	2023-2028

	
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч

	Централизованное теплоснабжение
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС

	
	1,65
	0
	1,65
	0

	Жилой фонд
	0
	0
	0
	0

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	1,65
	0
	1,65
	0

	Зоны производственных зданий и промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0


Таблица № 1.3. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии
	Потребители тепловой энергии
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	Объем годового потребления, тыс. Гкал

	Централизованное теплоснабжение
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС

	
	7,257
	0
	7,257
	0
	6,212
	0
	6,212
	0
	6,212
	0
	6,212
	0

	Жилой фонд
	1,045
	0
	1,045
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	6,212
	0
	6,212
	0
	6,212
	0
	6,212
	0
	6,212
	0
	6,212
	0

	Зоны производственных зданий и промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные источники теплоснабжения
	21,24
	0
	21,24
	0
	21,24
	0
	21,24
	0
	21,24
	0
	21,24
	0

	Жилой фонд
	21,24
	0
	21,24
	0
	21,24
	0
	21,24
	0
	21,24
	0
	21,24
	0

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Зоны производственных зданий и промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


(продолжение)
	Потребители тепловой энергии
	2018-2023
	2023-2028

	
	Объем годового потребления, тыс. Гкал

	Централизованное теплоснабжение
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС

	
	6,212
	0
	6,212
	0

	Жилой фонд
	0
	0
	0
	0

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	6,212
	0
	6,212
	0

	Зоны производственных зданий и промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные источники теплоснабжения
	21,24
	0
	21,24
	0

	Жилой фонд
	21,24
	0
	21,24
	0

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	0
	0
	0
	0

	Зоны производственных зданий и промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0


Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения на территории Дергачевского муниципального района Саратовской области с учетом применения эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при повышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения
	Система теплоснабжения
	Площадь зоны действия источника тепла по площадям кадастровых кварталов, кв. км.
	Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/ч.
	Среднее число абонентов
	Стоимость тепловых сетей, млн.руб.
	Материальная характеристика систем теплоснабжения, кв. м.
	Число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч.
	Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителей руб/кВт.ч.
	Расчетный перепад, температур, С
	Себестоимость выработки тепла, руб/Гкал

	Котельная № 1

р.п. Дергачи, пл. М.Горького, 13
	0,061
	0,28
	21
	2,5
	42,29
	3600
	4,72
	25
	1323

	Котельная № 3

р.п. Дергачи, ул. Советская, д. 69
	0,082
	0,4
	12
	10,69
	180,47
	3600
	4,72
	25
	1687

	Котельная № 4

р.п. Дергачи, ул. Юбилейная,  21Б
	0,049
	0,49
	13
	1,47
	24,8
	3600
	4,72
	25
	764

	Котельная № 8

с. Петропавловка, ул. Советская, 51
	0,0019
	0,17
	3
	1,65
	105,20
	3600
	4,72
	25
	4193

	Котельная № 9

п. Советский, пер. Рабочий, 2 
	0,03
	0,5
	3
	0,86
	12,45
	3600
	4,72
	25
	1447

	Котельная № 10

с. Антоновка, ул. Молодежная, 4
	0,005
	0,1
	1
	0,83
	53
	3600
	4,72
	25
	1057

	Котельная № 11

п. Первомайский, пер. Школьный, 14
	0,05
	0,37
	2
	3,14
	200
	3600
	4,72
	25
	1973

	Котельная № 12

р.п. Дергачи, ул. Комсомольская, 57
	0,082
	0,4
	12
	10,69
	180,47
	3600
	4,72
	25
	1993

	Котельная № 14

п. Орошаемый, ул. Школьная, 14
	0,0087
	0,2
	3
	1,26
	80
	3600
	4,72
	25
	537


Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения

	№ п/п
	Система теплоснабжения
	Среднее число абонентов на 1 кв. км
	Теплоплотность района, Гкал/час на кв. км
	Переменная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал
	Постоянная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал*км
	Эффективный радиус теплоснабжения, Rэф., км

	1
	Котельная № 1

р.п. Дергачи, пл. М.Горького, 13
	344,3
	4,6
	152,5
	222,6
	0,227

	2
	Котельная № 3

р.п. Дергачи, ул. Советская, д. 69
	333,3
	9,5
	151,7
	178,2
	0,400

	3
	Котельная № 4

р.п. Дергачи, ул. Юбилейная,  21Б
	265,3
	10,0
	151,6
	121,8
	1,038

	4
	Котельная № 8

с. Петропавловка, ул. Советская, 51
	1578,9
	89,5
	151,2
	162,9
	0,031

	5
	Котельная № 9

п. Советский, пер. Рабочий, 2
	100
	16,7
	151,3
	79,2
	0,1883

	6
	Котельная № 10

с. Антоновка, ул. Молодежная, 4
	200,0
	20,0
	151,3
	61,5
	0,032

	7
	Котельная № 11

п. Первомайский, пер. Школьный, 14
	40,0
	7,4
	151,3
	139,9
	0,420

	8
	Котельная № 12

р.п. Дергачи, ул. Комсомольская, 57
	10,0
	1,0
	152,1
	147,5
	0,020

	9
	Котельная № 14

п. Орошаемый, ул. Школьная, 14
	344,8
	23,0
	151,3
	33,3
	0,149


.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.
2.3. Перспективные и существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Таблица № 2.1. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловые нагрузки
Котельная № 1 р.п. Дергачи, пл. М.Горького, 13
	Год
	Установленная тепловая мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность, нетто
	Уровень потерь
	Потери мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,28
	+1,703

	2013
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,28
	+1,703

	2014
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,28
	+1,703

	2015
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,28
	+1,703

	2016
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,28
	+1,703

	2017
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,28
	+1,703

	2018
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,28
	+1,703

	2019
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,28
	+1,703

	2020
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,28
	+1,703

	2021
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,28
	+1,703

	2022
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,28
	+1,703

	2023
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,28
	+1,703

	2024
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,28
	+1,703

	2025
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,28
	+1,703

	2026
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,28
	+1,703

	2027
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,28
	+1,703

	2028
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,28
	+1,703


Котельная № 3 р.п. Дергачи, ул. Советская, 69

	Год
	Установленная тепловая мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность, нетто
	Уровень потерь
	Потери мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	1,5
	1,5
	0,86%
	0,013
	1,487
	17,31%
	0,257
	0,37
	+1,117

	2013
	1,5
	1,5
	0,86%
	0,013
	1,487
	17,31%
	0,257
	0,37
	+1,117

	2014
	1,5
	1,5
	0,86%
	0,013
	1,487
	17,31%
	0,257
	0,37
	+1,117

	2015
	1,5
	1,5
	0,86%
	0,013
	1,487
	17,31%
	0,257
	0,37
	+1,117

	2016
	1,5
	1,5
	0,86%
	0,013
	1,487
	17,31%
	0,257
	0,37
	+1,117

	2017
	1,5
	1,5
	0,86%
	0,013
	1,487
	17,31%
	0,257
	0,37
	+1,117

	2018
	1,5
	1,5
	0,86%
	0,013
	1,487
	17,31%
	0,257
	0,37
	+1,117

	2019
	1,5
	1,5
	0,86%
	0,013
	1,487
	17,31%
	0,257
	0,37
	+1,117

	2020
	1,5
	1,5
	0,86%
	0,013
	1,487
	17,31%
	0,257
	0,37
	+1,117

	2021
	1,5
	1,5
	0,86%
	0,013
	1,487
	17,31%
	0,257
	0,37
	+1,117

	2022
	1,5
	1,5
	0,86%
	0,013
	1,487
	17,31%
	0,257
	0,37
	+1,117

	2023
	1,5
	1,5
	0,86%
	0,013
	1,487
	17,31%
	0,257
	0,37
	+1,117

	2024
	1,5
	1,5
	0,86%
	0,013
	1,487
	17,31%
	0,257
	0,37
	+1,117

	2025
	1,5
	1,5
	0,86%
	0,013
	1,487
	17,31%
	0,257
	0,37
	+1,117

	2026
	1,5
	1,5
	0,86%
	0,013
	1,487
	17,31%
	0,257
	0,37
	+1,117

	2027
	1,5
	1,5
	0,86%
	0,013
	1,487
	17,31%
	0,257
	0,37
	+1,117

	2028
	1,5
	1,5
	0,86%
	0,013
	1,487
	17,31%
	0,257
	0,37
	+1,117


Котельная № 4 р.п. Дергачи, ул. Юбилейная,  21Б

	Год
	Установленная тепловая мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность, нетто
	Уровень потерь
	Потери мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,49
	+1,493

	2013
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,49
	+1,493

	2014
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,49
	+1,493

	2015
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,49
	+1,493

	2016
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,49
	+1,493

	2017
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,49
	+1,493

	2018
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,49
	+1,493

	2019
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,49
	+1,493

	2020
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,49
	+1,493

	2021
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,49
	+1,493

	2022
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,49
	+1,493

	2023
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,49
	+1,493

	2024
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,49
	+1,493

	2025
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,49
	+1,493

	2026
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,49
	+1,493

	2027
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,49
	+1,493

	2028
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,49
	+1,493


Котельная № 8 с. Петропавловка, ул. Советская, 51
	Год
	Установленная тепловая мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность, нетто
	Уровень потерь
	Потери мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,17
	+1,813

	2013
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,17
	+1,813

	2014
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,17
	+1,813

	2015
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,17
	+1,813

	2016
	0,344
	0,344
	0,86%
	0,003
	0,341
	17,31%
	0,059
	0,17
	+0,171

	2017
	0,344
	0,344
	0,86%
	0,003
	0,341
	17,31%
	0,059
	0,17
	+0,171

	2018
	0,344
	0,344
	0,86%
	0,003
	0,341
	17,31%
	0,059
	0,17
	+0,171

	2019
	0,344
	0,344
	0,86%
	0,003
	0,341
	17,31%
	0,059
	0,17
	+0,171

	2020
	0,344
	0,344
	0,86%
	0,003
	0,341
	17,31%
	0,059
	0,17
	+0,171

	2021
	0,344
	0,344
	0,86%
	0,003
	0,341
	17,31%
	0,059
	0,17
	+0,171

	2022
	0,344
	0,344
	0,86%
	0,003
	0,341
	17,31%
	0,059
	0,17
	+0,171

	2023
	0,344
	0,344
	0,86%
	0,003
	0,341
	17,31%
	0,059
	0,17
	+0,171

	2024
	0,344
	0,344
	0,86%
	0,003
	0,341
	17,31%
	0,059
	0,17
	+0,171

	2025
	0,344
	0,344
	0,86%
	0,003
	0,341
	17,31%
	0,059
	0,17
	+0,171

	2026
	0,344
	0,344
	0,86%
	0,003
	0,341
	17,31%
	0,059
	0,17
	+0,171

	2027
	0,344
	0,344
	0,86%
	0,003
	0,341
	17,31%
	0,059
	0,17
	+0,171

	2028
	0,344
	0,344
	0,86%
	0,003
	0,341
	17,31%
	0,059
	0,17
	+0,171


Котельная № 9 п. Советский, пер. Рабочий, 2

	Год
	Установленная тепловая мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность, нетто
	Уровень потерь
	Потери мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,43
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	9,08%
	0,018
	0,24
	-0,060

	2013
	0,43
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	9,08%
	0,018
	0,24
	-0,060

	2014
	0,43
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	9,08%
	0,018
	0,24
	-0,060

	2015
	0,43
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	9,08%
	0,018
	0,24
	-0,060

	2016
	0,43
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	9,08%
	0,018
	0,24
	-0,060

	2017
	0,43
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	9,08%
	0,018
	0,24
	-0,060

	2018
	0,43
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	9,08%
	0,018
	0,24
	-0,060

	2019
	0,43
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	9,08%
	0,018
	0,24
	-0,060

	2020
	0,43
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	9,08%
	0,018
	0,24
	-0,060

	2021
	0,43
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	9,08%
	0,018
	0,24
	-0,060

	2022
	0,43
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	9,08%
	0,018
	0,24
	-0,060

	2023
	0,43
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	9,08%
	0,018
	0,24
	-0,060

	2024
	0,43
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	9,08%
	0,018
	0,24
	-0,060

	2025
	0,43
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	9,08%
	0,018
	0,24
	-0,060

	2026
	0,43
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	9,08%
	0,018
	0,24
	-0,060

	2027
	0,43
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	9,08%
	0,018
	0,24
	-0,060

	2028
	0,43
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	9,08%
	0,018
	0,24
	-0,060


Котельная № 10 с. Антоновка, ул. Молодежная, 4
	Год
	Установленная тепловая мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность, нетто
	Уровень потерь
	Потери мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,1
	+0,098

	2013
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,1
	+0,098

	2014
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,1
	+0,098

	2015
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,1
	+0,098

	2016
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,1
	+0,098

	2017
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,1
	+0,098

	2018
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,1
	+0,098

	2019
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,1
	+0,098

	2020
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,1
	+0,098

	2021
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,1
	+0,098

	2022
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,1
	+0,098

	2023
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,1
	+0,098

	2024
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,1
	+0,098

	2025
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,1
	+0,098

	2026
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,1
	+0,098

	2027
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,1
	+0,098

	2028
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,1
	+0,098


Котельная № 11 п. Первомайский, пер. Школьный, 14
	Год
	Установленная тепловая мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность, нетто
	Уровень потерь
	Потери мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	2
	2
	0,86%
	0,017
	1,983
	17,31%
	0,343
	0,37
	+1,613

	2013
	0,43
	0,43
	0,86%
	0,004
	0,426
	17,31%
	0,074
	0,37
	+0,056

	2014
	0,43
	0,43
	0,86%
	0,004
	0,426
	17,31%
	0,074
	0,37
	+0,056

	2015
	0,43
	0,43
	0,86%
	0,004
	0,426
	17,31%
	0,074
	0,37
	+0,056

	2016
	0,43
	0,43
	0,86%
	0,004
	0,426
	17,31%
	0,074
	0,37
	+0,056

	2017
	0,43
	0,43
	0,86%
	0,004
	0,426
	17,31%
	0,074
	0,37
	+0,056

	2018
	0,43
	0,43
	0,86%
	0,004
	0,426
	17,31%
	0,074
	0,37
	+0,056

	2019
	0,43
	0,43
	0,86%
	0,004
	0,426
	17,31%
	0,074
	0,37
	+0,056

	2020
	0,43
	0,43
	0,86%
	0,004
	0,426
	17,31%
	0,074
	0,37
	+0,056

	2021
	0,43
	0,43
	0,86%
	0,004
	0,426
	17,31%
	0,074
	0,37
	+0,056

	2022
	0,43
	0,43
	0,86%
	0,004
	0,426
	17,31%
	0,074
	0,37
	+0,056

	2023
	0,43
	0,43
	0,86%
	0,004
	0,426
	17,31%
	0,074
	0,37
	+0,056

	2024
	0,43
	0,43
	0,86%
	0,004
	0,426
	17,31%
	0,074
	0,37
	+0,056

	2025
	0,43
	0,43
	0,86%
	0,004
	0,426
	17,31%
	0,074
	0,37
	+0,056

	2026
	0,43
	0,43
	0,86%
	0,004
	0,426
	17,31%
	0,074
	0,37
	+0,056

	2027
	0,43
	0,43
	0,86%
	0,004
	0,426
	17,31%
	0,074
	0,37
	+0,056

	2028
	0,43
	0,43
	0,86%
	0,004
	0,426
	17,31%
	0,074
	0,37
	+0,056


Котельная № 12 р.п. Дергачи, ул. Комсомольская, 57
	Год
	Установленная тепловая мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность, нетто
	Уровень потерь
	Потери мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,8
	0,8
	0,86%
	0,007
	0,793
	17,31%
	0,137
	0,1
	+0,693

	2013
	0,8
	0,8
	0,86%
	0,007
	0,793
	17,31%
	0,137
	0,1
	+0,693

	2014
	0,8
	0,8
	0,86%
	0,007
	0,793
	17,31%
	0,137
	0,1
	+0,693

	2015
	0,8
	0,8
	0,86%
	0,007
	0,793
	17,31%
	0,137
	0,1
	+0,693

	2016
	0,8
	0,8
	0,86%
	0,007
	0,793
	17,31%
	0,137
	0,1
	+0,693

	2017
	0,8
	0,8
	0,86%
	0,007
	0,793
	17,31%
	0,137
	0,1
	+0,693

	2018
	0,8
	0,8
	0,86%
	0,007
	0,793
	17,31%
	0,137
	0,1
	+0,693

	2019
	0,8
	0,8
	0,86%
	0,007
	0,793
	17,31%
	0,137
	0,1
	+0,693

	2020
	0,8
	0,8
	0,86%
	0,007
	0,793
	17,31%
	0,137
	0,1
	+0,693

	2021
	0,8
	0,8
	0,86%
	0,007
	0,793
	17,31%
	0,137
	0,1
	+0,693

	2022
	0,8
	0,8
	0,86%
	0,007
	0,793
	17,31%
	0,137
	0,1
	+0,693

	2023
	0,8
	0,8
	0,86%
	0,007
	0,793
	17,31%
	0,137
	0,1
	+0,693

	2024
	0,8
	0,8
	0,86%
	0,007
	0,793
	17,31%
	0,137
	0,1
	+0,693

	2025
	0,8
	0,8
	0,86%
	0,007
	0,793
	17,31%
	0,137
	0,1
	+0,693

	2026
	0,8
	0,8
	0,86%
	0,007
	0,793
	17,31%
	0,137
	0,1
	+0,693

	2027
	0,8
	0,8
	0,86%
	0,007
	0,793
	17,31%
	0,137
	0,1
	+0,693

	2028
	0,8
	0,8
	0,86%
	0,007
	0,793
	17,31%
	0,137
	0,1
	+0,693


Котельная № 14 п. Орошаемый, ул. Школьная, 14
	Год
	Установленная тепловая мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность, нетто
	Уровень потерь
	Потери мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,2
	- 0,002

	2013
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,2
	- 0,002

	2014
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,2
	- 0,002

	2015
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,2
	- 0,002

	2016
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,2
	- 0,002

	2017
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,2
	- 0,002

	2018
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,2
	- 0,002

	2019
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,2
	- 0,002

	2020
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,2
	- 0,002

	2021
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,2
	- 0,002

	2022
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,2
	- 0,002

	2023
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,2
	- 0,002

	2024
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,2
	- 0,002

	2025
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,2
	- 0,002

	2026
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,2
	- 0,002

	2027
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,2
	- 0,002

	2028
	0,2
	0,2
	0,86%
	0,002
	0,198
	17,31%
	0,034
	0,2
	- 0,002


Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Теплоснабжение индивидуального жилищного фонда и многоквартирных домов осуществляется индивидуально, помещения и квартиры оборудованы автономными газовыми и электрическими котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Теплоснабжение социальных объектов Дергачевского муниципального района Саратовской области осуществляется по смешанной схеме. Теплоснабжение указанных объектов осуществляет управление образования администрации Дергачевского муниципального района Саратовской области (топочные, миникотельные, модульные котельные), управление культуры и кино администрации Дергачевского муниципального района Саратовской области (топочные, миникотельные, электрокотлы), МКП «Дергачевское РМПО ЖКХ».

Часть социальной сферы и общественных зданий Дергачевского муниципального района Саратовской области подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Таблица № 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
	Год
	Объем теплоносителя, тыс. куб.м.
	Производительность водоподготовки, куб. м/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	Всего
	

	2013
	0,553
	0
	0,553
	0

	2014
	0,553
	0
	0,553
	2,0

	2015
	0,553
	0
	0,553
	2,0

	2016
	0,553
	0
	0,553
	2,0

	2017
	0,553
	0
	0,553
	2,0

	2018
	0,553
	0
	0,553
	2,0

	2019
	0,553
	0
	0,553
	2,0

	2020
	0,553
	0
	0,553
	2,0

	2021
	0,553
	0
	0,553
	2,0

	2022
	0,553
	0
	0,553
	2,0

	2023
	0,553
	0
	0,553
	2,0

	2024
	0,553
	0
	0,553
	2,0

	2025
	0,553
	0
	0,553
	2,0

	2026
	0,553
	0
	0,553
	2,0

	2027
	0,553
	0
	0,553
	2,0

	2028
	0,553
	0
	0,553
	2,0


На перспективу радиусом эффективного теплоснабжения в Дергачевском муниципальном районе Саратовской области  принят существующий радиус теплоснабжения.

В Дергачевском муниципальном районе Саратовской области не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить  от индивидуальных источников. В связи с чем, новое строительство котельных не  планируется.

В Дергачевском районе Саратовской области:

- не предусмотрены меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы;

- не предусмотрены меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- не предусмотрены меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки  тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим;

- не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.  
Теплоснабжающая организация Дергачевского муниципального района Саратовской области планирует эксплуатировать котельные, исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70 градусов С.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.
4.1.  Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях Дергачевского муниципального района саратовской области.

Учитывая, что Генеральным планом Дергачевского муниципального района Саратовской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения Дергачевского муниципального района Саратовской области в радиусе действия существующих котельных, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В соответствии Генеральным планом Дергачевского муниципального района Саратовской области предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения энергоэффективности работы систем теплоснабжения:

Таблица № 4.1.
	Адрес объекта
	Мероприятия
	Цель реализации мероприятия
	Год реализации мероприятий

	Котельная № 11 п. Первомайский, пер. Школьный, 14
	Замена котельного и насосного оборудования в связи с техническим износом с выполнением проектных работ
	Обеспечение надежности теплоснабжения при производстве тепловой энергии.
	2013

	Котельная № 9 п. Советский, пер. Рабочий, 2
	Замена котельного и насосного оборудования в связи с техническим износом с выполнением проектных работ
	Обеспечение надежности теплоснабжения при производстве тепловой энергии.
	2014

	Котельная № 10 с. Антоновка, ул. Молодежная, 4
	Замена котельного и насосного оборудования в связи с техническим износом с выполнением проектных работ

	Обеспечение надежности теплоснабжения при производстве тепловой энергии.
	2016

	Котельная № 8 с. Петропавловка, ул. Советская, 51
	Замена котельного и насосного оборудования в связи с техническим износом с выполнением проектных работ
	Обеспечение надежности теплоснабжения при производстве тепловой энергии.
	2016

	Котельная № 1 р.п. Дергачи, пл. М.Горького
	Замена котельного и насосного оборудования в связи с техническим износом с выполнением проектных работ
	Обеспечение надежности теплоснабжения при производстве тепловой энергии.
	2023

	Котельная № 8 с. Петропавловка, ул. Советская, 51
	Замена котельного и насосного оборудования в связи с техническим износом с выполнением проектных работ
	Обеспечение надежности теплоснабжения при производстве тепловой энергии.
	2024

	Котельная № 10 с. Антоновка, ул. Молодежная, 4
	Замена котельного и насосного оборудования в связи с техническим износом с выполнением проектных работ
	Обеспечение надежности теплоснабжения при производстве тепловой энергии.
	2023

	Котельная № 14 п. Орошаемый, ул. школьная, 14
	Замена котельного и насосного оборудования в связи с техническим износом с выполнением проектных работ
	Обеспечение надежности теплоснабжения при производстве тепловой энергии.
	2023


4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Таблица № 4.2.
	Адрес объекта
	Мероприятия
	Цель реализации мероприятия
	Год реализации мероприятий

	Котельная № 2 р.п. Дергачи, пер. Лесной, 45
	Консервация котельной в связи с техническим износом оборудования
	-
	2014

	Котельная № 2 р.п. Дергачи, пер. Лесной, 45
	Модернизация системы теплоснабжения МКД. Перевод на индивидуальное отопление (49 квартир), отапливаемых от котельной № 2

	Обеспечение надежности теплоснабжения при производстве тепловой энергии.
	2014

	Котельная № 2 р.п. Дергачи, пер. Лесной, 45
	Модернизация системы теплоснабжения детского сада 
«Солнышко» (ул. Маяковского, 32), установка блочно-модульной котельной
	Обеспечение надежности теплоснабжения при производстве тепловой энергии.
	2014


4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Дергачевского муниципального района Саратовской области меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузке потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Дергачевского муниципального района Саратовской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения Дергачевского муниципального района Саратовской области, решения о о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузке потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица № 4.3.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	1
	Котельная № 1

р.п. Дергачи, пл. М.Горького, 13
	2
	0,28

	2
	Котельная № 3

р.п. Дергачи, ул. Советская, д. 69
	1,5
	0,37

	3
	Котельная № 4

р.п. Дергачи, ул. Юбилейная,  21Б
	2
	0,49

	4
	Котельная № 8

с. Петропавловка, ул. Советская, 51
	2
	0,17

	5
	Котельная № 9

п. Советский, пер. Рабочий, 2
	0,43
	0,24

	6
	Котельная № 10

с. Антоновка, ул. Молодежная, 4
	0,2
	0,1

	7
	Котельная № 11

п. Первомайский, пер. Школьный, 14
	2
	0,37

	8
	Котельная № 12

р.п. Дергачи, ул. Комсомольская, 57
	2
	0,1

	9
	Котельная № 14

п. Орошаемый, ул. Школьная, 14
	0,2
	0,2


4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования проведены в срок до 31.12.2012 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для всех котельных:

(температурный график 95-70 градусов С)
	Температура наружного воздуха, Тнв градусов С
	Температура воды в подающей линии, Тn градусов С
	Температура воды в обратной линии, Тn градусов С

	
	средняя
	минимальная
	максимальная
	средняя
	максимальная

	8
	39.7
	36.7
	42.7
	34.3
	37.3

	7
	41.5
	38.5
	44.5
	35.5
	38.5

	6
	43.3
	40.3
	46.3
	36.8
	39.8

	5
	45.0
	42.0
	48.0
	37.9
	40.9

	4
	46.7
	43.7
	49.7
	39.1
	42.1

	3
	48.4
	45.4
	51.4
	40.2
	43.2

	2
	50.1
	47.1
	53.1
	41.4
	44.4

	1
	51.7
	48.7
	54.7
	42.5
	45.5

	0
	53.3
	50.3
	56.3
	43.6
	46.6

	-1
	55.0
	52.0
	58.0
	44.6
	47.6

	-2
	56.6
	53.7
	59.6
	45.7
	48.7

	-3
	58.2
	55.2
	61.2
	46.7
	49.7

	-4
	59.7
	56.7
	62,7
	47.8
	50.8

	-5
	61.3
	58.3
	64.3
	48.8
	51.8

	-6
	62.9
	59.9
	65.9
	49.8
	52.8

	-7
	64.4
	61.4
	67.4
	50.8
	53.8

	-8
	65.9
	62.9
	68.9
	51.8
	54.8

	-9
	67.5
	64.5
	70.5
	52.8
	55.8

	-10
	69.0
	66.0
	72.0
	53.8
	56.8

	-11
	70.5
	67.5
	73.5
	54.7
	57.7

	-12
	72.0
	69.0
	75.0
	55.7
	58.7

	-13
	73.5
	70.5
	76.5
	56.6
	59.6

	-14
	74.9
	71.9
	77.9
	57.6
	60.6

	-15
	76.4
	73.4
	79.4
	58.5
	61.5

	-16
	77.9
	74.9
	80.9
	59.4
	62.4

	-17
	79.3
	76.3
	82.3
	60.3
	63.3

	-18
	80.8
	77.8
	83.8
	61.2
	64.2

	-19
	82.2
	79.2
	85.2
	62.1
	65.1

	-20
	83.7
	80.7
	86.7
	63.0
	66.0

	-21
	85.1
	82.1
	88.1
	63.0
	66.9

	-22
	86.5
	83.5
	89.5
	63.9
	67.8

	-23
	88.0
	85.0
	91.0
	64.8
	68.7

	-24
	89.4
	86.4
	92.4
	65.7
	69.6

	-25
	90.8
	87.8
	93.8
	66.6
	70.4

	-26
	92.2
	89.2
	95.2
	67.4
	71.3

	-27
	93.6
	90.6
	96.6
	68.3
	72.1

	-28
	95.0
	92.0
	98.0
	69.1
	73.0


4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Таблица № 4.4.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час

	1
	Котельная № 1

р.п. Дергачи, пл. М.Горького, 13
	2
	2

	2
	Котельная № 3

р.п. Дергачи, ул. Советская, д. 69
	1,5
	1,5

	3
	Котельная № 4

р.п. Дергачи, ул. Юбилейная,  21Б
	2
	2

	4
	Котельная № 8

с. Петропавловка, ул. Советская, 51
	2
	2

	5
	Котельная № 9

п. Советский, пер. Рабочий, 2
	0,43
	0,344

	6
	Котельная № 10

с. Антоновка, ул. Молодежная, 4
	0,2
	0,2

	7
	Котельная № 11

п. Первомайский, пер. Школьный, 14
	2
	0,5

	8
	Котельная № 12

р.п. Дергачи, ул. Комсомольская, 57
	2
	2

	9
	Котельная № 14

п. Орошаемый, ул. Школьная, 14
	0,2
	0,2


Раздел 5. Предложения по новому строительству
и реконструкции тепловых сетей
5.1.  Предложения о новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом Дергачевского муниципального района Саратовской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения Дергачевского муниципального района Саратовской области, поэтому строительство тепловых сетей не планируется. перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Дергачевского муниципального района Саратовской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения Дергачевского муниципального района Саратовской области, поэтому новое строительство и реконструкция тепловых сетей не планируется. 
Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения энергоэффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Учитывая, что Генеральным планом Дергачевского муниципального района Саратовской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения Дергачевского муниципального района Саратовской области, поэтому по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения энергоэффективности функционирования системы теплоснабжения не планируются.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.
Таблица № 4.5.
	Адрес объекта
	Цель реализации мероприятия
	Протяженность заменяемой сети, м.
	Год реализации мероприятий

	Котельная №9 п. Советский, пер. Рабочий, 2
	Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей
	150
	2014

	Котельная №3 р.п. Дергачи,  ул. Советская, 69
	Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей
	20
	2025


Раздел 6. Перспективные топливные балансы.
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах Дергачевского муниципального района Саратовской области по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива. 

Таблица № 6.1. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения
Котельная № 1 р.п. Дергачи, пл. М.Горького, 13

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт – годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг (ккал/куб.нм)
	ккал/ нм3
	т.у.т.
	тыс. куб м, т.
	кг. у.т./Гкал
	кг. у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	2
	1,515
	газ
	7000
	8235
	259,650
	225
	172,043
	171,386
	148,515
	не предусм.

	2013
	2
	1,515
	газ
	7000
	8235
	259,650
	225
	172,043
	171,386
	148,515
	не предусм.

	2014
	2
	1,515
	газ
	7000
	8235
	259,650
	225
	172,043
	171,386
	148,515
	не предусм.

	2015
	2
	1,515
	газ
	7000
	8235
	259,650
	225
	172,043
	171,386
	148,515
	не предусм.

	2016
	2
	1,515
	газ
	7000
	8235
	259,650
	225
	172,043
	171,386
	148,515
	не предусм.

	2017
	2
	1,515
	газ
	7000
	8235
	259,650
	225
	172,043
	171,386
	148,515
	не предусм.

	2018
	2
	1,515
	газ
	7000
	8235
	259,650
	225
	172,043
	171,386
	148,515
	не предусм.

	2019
	2
	1,515
	газ
	7000
	8235
	259,650
	225
	172,043
	171,386
	148,515
	не предусм.

	2020
	2
	1,515
	газ
	7000
	8235
	259,650
	225
	172,043
	171,386
	148,515
	не предусм.

	2021
	2
	1,515
	газ
	7000
	8235
	259,650
	225
	172,043
	171,386
	148,515
	не предусм.

	2022
	2
	1,515
	газ
	7000
	8235
	259,650
	225
	172,043
	171,386
	148,515
	не предусм.

	2023
	2
	1,515
	газ
	7000
	8235
	259,650
	225
	172,043
	171,386
	148,515
	не предусм.

	2024
	2
	1,515
	газ
	7000
	8235
	259,650
	225
	172,043
	171,386
	148,515
	не предусм.

	2025
	2
	1,515
	газ
	7000
	8235
	259,650
	225
	172,043
	171,386
	148,515
	не предусм.

	2026
	2
	1,515
	газ
	7000
	8235
	259,650
	225
	172,043
	171,386
	148,515
	не предусм.

	2027
	2
	1,515
	газ
	7000
	8235
	259,650
	225
	172,043
	171,386
	148,515
	не предусм.

	2028
	2
	1,515
	газ
	7000
	8235
	259,650
	225
	172,043
	171,386
	148,515
	не предусм.


Котельная № 3 р.п. Дергачи, ул. Советская, 69

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт – годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг (ккал/куб.нм)
	ккал/ нм3
	т.у.т.
	тыс. куб м, т.
	кг. у.т./Гкал
	кг. у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	1,5
	1,26
	газ
	7000
	8235
	300,040
	260
	172,043
	238,127
	206,349
	не предусм.

	2013
	1,5
	1,26
	газ
	7000
	8235
	300,040
	260
	172,043
	238,127
	206,349
	не предусм.

	2014
	1,5
	1,26
	газ
	7000
	8235
	300,040
	260
	172,043
	238,127
	206,349
	не предусм.

	2015
	1,5
	1,26
	газ
	7000
	8235
	300,040
	260
	172,043
	238,127
	206,349
	не предусм.

	2016
	1,5
	1,26
	газ
	7000
	8235
	300,040
	260
	172,043
	238,127
	206,349
	не предусм.

	2017
	1,5
	1,26
	газ
	7000
	8235
	300,040
	260
	172,043
	238,127
	206,349
	не предусм.

	2018
	1,5
	1,26
	газ
	7000
	8235
	300,040
	260
	172,043
	238,127
	206,349
	не предусм.

	2019
	1,5
	1,26
	газ
	7000
	8235
	300,040
	260
	172,043
	238,127
	206,349
	не предусм.

	2020
	1,5
	1,26
	газ
	7000
	8235
	300,040
	260
	172,043
	238,127
	206,349
	не предусм.

	2021
	1,5
	1,26
	газ
	7000
	8235
	300,040
	260
	172,043
	238,127
	206,349
	не предусм.

	2022
	1,5
	1,26
	газ
	7000
	8235
	300,040
	260
	172,043
	238,127
	206,349
	не предусм.

	2023
	1,5
	1,26
	газ
	7000
	8235
	300,040
	260
	172,043
	238,127
	206,349
	не предусм.

	2024
	1,5
	1,26
	газ
	7000
	8235
	300,040
	260
	172,043
	238,127
	206,349
	не предусм.

	2025
	1,5
	1,26
	газ
	7000
	8235
	300,040
	260
	172,043
	238,127
	206,349
	не предусм.

	2026
	1,5
	1,26
	газ
	7000
	8235
	300,040
	260
	172,043
	238,127
	206,349
	не предусм.

	2027
	1,5
	1,26
	газ
	7000
	8235
	300,040
	260
	172,043
	238,127
	206,349
	не предусм.

	2028
	1,5
	1,26
	газ
	7000
	8235
	300,040
	260
	172,043
	238,127
	206,349
	не предусм.


Котельная № 4 р.п. Дергачи, ул. Юбилейная, 21Б

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт – годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг (ккал/куб.нм)
	ккал/ нм3
	т.у.т.
	тыс. куб м, т.
	кг. у.т./Гкал
	кг. у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	2
	2,24
	газ
	7000
	8235
	461,600
	400
	172,043
	206,071
	178,571
	не предусм.

	2013
	2
	2,24
	газ
	7000
	8235
	461,600
	400
	172,043
	206,071
	178,571
	не предусм.

	2014
	2
	2,24
	газ
	7000
	8235
	461,600
	400
	172,043
	206,071
	178,571
	не предусм.

	2015
	2
	2,24
	газ
	7000
	8235
	461,600
	400
	172,043
	206,071
	178,571
	не предусм.

	2016
	2
	2,24
	газ
	7000
	8235
	461,600
	400
	172,043
	206,071
	178,571
	не предусм.

	2017
	2
	2,24
	газ
	7000
	8235
	461,600
	400
	172,043
	206,071
	178,571
	не предусм.

	2018
	2
	2,24
	газ
	7000
	8235
	461,600
	400
	172,043
	206,071
	178,571
	не предусм.

	2019
	2
	2,24
	газ
	7000
	8235
	461,600
	400
	172,043
	206,071
	178,571
	не предусм.

	2020
	2
	2,24
	газ
	7000
	8235
	461,600
	400
	172,043
	206,071
	178,571
	не предусм.

	2021
	2
	2,24
	газ
	7000
	8235
	461,600
	400
	172,043
	206,071
	178,571
	не предусм.

	2022
	2
	2,24
	газ
	7000
	8235
	461,600
	400
	172,043
	206,071
	178,571
	не предусм.

	2023
	2
	2,24
	газ
	7000
	8235
	461,600
	400
	172,043
	206,071
	178,571
	не предусм.

	2024
	2
	2,24
	газ
	7000
	8235
	461,600
	400
	172,043
	206,071
	178,571
	не предусм.

	2025
	2
	2,24
	газ
	7000
	8235
	461,600
	400
	172,043
	206,071
	178,571
	не предусм.

	2026
	2
	2,24
	газ
	7000
	8235
	461,600
	400
	172,043
	206,071
	178,571
	не предусм.

	2027
	2
	2,24
	газ
	7000
	8235
	461,600
	400
	172,043
	206,071
	178,571
	не предусм.

	2028
	2
	2,24
	газ
	7000
	8235
	461,600
	400
	172,043
	206,071
	178,571
	не предусм.


Котельная № 8 с. Петропавловка, ул. Советская, 51

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт – годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг (ккал/куб.нм)
	ккал/ нм3
	т.у.т.
	тыс. куб м, т.
	кг. у.т./Гкал
	кг. у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	2
	0,3
	газ
	7000
	8235
	147,712
	128
	172,043
	492,373
	426,667
	не предусм.

	2013
	2
	0,3
	газ
	7000
	8235
	147,712
	128
	172,043
	492,373
	426,667
	не предусм.

	2014
	2
	0,3
	газ
	7000
	8235
	147,712
	128
	172,043
	492,373
	426,667
	не предусм.

	2015
	2
	0,3
	газ
	7000
	8235
	147,712
	128
	172,043
	492,373
	426,667
	не предусм.

	2016
	0,344
	0,344
	газ
	7000
	8235
	103,699
	89,861
	172,043
	301,452
	261,223
	не предусм.

	2017
	0,344
	0,344
	газ
	7000
	8235
	103,699
	89,861
	172,043
	301,452
	261,223
	не предусм.

	2018
	0,344
	0,344
	газ
	7000
	8235
	103,699
	89,861
	172,043
	301,452
	261,223
	не предусм.

	2019
	0,344
	0,344
	газ
	7000
	8235
	103,699
	89,861
	172,043
	301,452
	261,223
	не предусм.

	2020
	0,344
	0,344
	газ
	7000
	8235
	103,699
	89,861
	172,043
	301,452
	261,223
	не предусм.

	2021
	0,344
	0,344
	газ
	7000
	8235
	103,699
	89,861
	172,043
	301,452
	261,223
	не предусм.

	2022
	0,344
	0,344
	газ
	7000
	8235
	103,699
	89,861
	172,043
	301,452
	261,223
	не предусм.

	2023
	0,344
	0,344
	газ
	7000
	8235
	103,699
	89,861
	172,043
	301,452
	261,223
	не предусм.

	2024
	0,344
	0,344
	газ
	7000
	8235
	103,699
	89,861
	172,043
	301,452
	261,223
	не предусм.

	2025
	0,344
	0,344
	газ
	7000
	8235
	103,699
	89,861
	172,043
	301,452
	261,223
	не предусм.

	2026
	0,344
	0,344
	газ
	7000
	8235
	103,699
	89,861
	172,043
	301,452
	261,223
	не предусм.

	2027
	0,344
	0,344
	газ
	7000
	8235
	103,699
	89,861
	172,043
	301,452
	261,223
	не предусм.

	2028
	0,344
	0,344
	газ
	7000
	8235
	103,699
	89,861
	172,043
	301,452
	261,223
	не предусм.


Котельная № 9 п. Советский, пер. Рабочий, 2

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт – годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг (ккал/куб.нм)
	ккал/ нм3
	т.у.т.
	тыс. куб м, т.
	кг. у.т./Гкал
	кг. у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	0,2
	1,143
	газ
	7000
	8235
	230,800
	200
	172,043
	201,925
	174,978
	не предусм.

	2013
	0,2
	1,143
	газ
	7000
	8235
	230,800
	200
	172,043
	201,925
	174,978
	не предусм.

	2014
	0,2
	1,143
	газ
	7000
	8235
	230,800
	200
	172,043
	201,925
	174,978
	не предусм.

	2015
	0,2
	1,143
	газ
	7000
	8235
	230,800
	200
	172,043
	201,925
	174,978
	не предусм.

	2016
	0,2
	1,143
	газ
	7000
	8235
	230,800
	200
	172,043
	201,925
	174,978
	не предусм.

	2017
	0,2
	1,143
	газ
	7000
	8235
	230,800
	200
	172,043
	201,925
	174,978
	не предусм.

	2018
	0,2
	1,143
	газ
	7000
	8235
	230,800
	200
	172,043
	201,925
	174,978
	не предусм.

	2019
	0,2
	1,143
	газ
	7000
	8235
	230,800
	200
	172,043
	201,925
	174,978
	не предусм.

	2020
	0,2
	1,143
	газ
	7000
	8235
	230,800
	200
	172,043
	201,925
	174,978
	не предусм.

	2021
	0,2
	1,143
	газ
	7000
	8235
	230,800
	200
	172,043
	201,925
	174,978
	не предусм.

	2022
	0,2
	1,143
	газ
	7000
	8235
	230,800
	200
	172,043
	201,925
	174,978
	не предусм.

	2023
	0,2
	1,143
	газ
	7000
	8235
	230,800
	200
	172,043
	201,925
	174,978
	не предусм.

	2024
	0,2
	1,143
	газ
	7000
	8235
	230,800
	200
	172,043
	201,925
	174,978
	не предусм.

	2025
	0,2
	1,143
	газ
	7000
	8235
	230,800
	200
	172,043
	201,925
	174,978
	не предусм.

	2026
	0,2
	1,143
	газ
	7000
	8235
	230,800
	200
	172,043
	201,925
	174,978
	не предусм.

	2027
	0,2
	1,143
	газ
	7000
	8235
	230,800
	200
	172,043
	201,925
	174,978
	не предусм.

	2028
	0,2
	1,143
	газ
	7000
	8235
	230,800
	200
	172,043
	201,925
	174,978
	не предусм.


Котельная № 10 с. Антоновка, ул. Молодежная, 4
	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт – годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг (ккал/куб.нм)
	ккал/ нм3
	т.у.т.
	тыс. куб м, т.
	кг. у.т./Гкал
	кг. у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	0,2
	0,86
	газ
	7000
	8235
	86,550
	75
	172,043
	100,640
	87,209
	не предусм.

	2013
	0,2
	0,86
	газ
	7000
	8235
	86,550
	75
	172,043
	100,640
	87,209
	не предусм.

	2014
	0,2
	0,86
	газ
	7000
	8235
	86,550
	75
	172,043
	100,640
	87,209
	не предусм.

	2015
	0,2
	0,86
	газ
	7000
	8235
	86,550
	75
	172,043
	100,640
	87,209
	не предусм.

	2016
	0,2
	0,86
	газ
	7000
	8235
	86,550
	75
	172,043
	100,640
	87,209
	не предусм.

	2017
	0,2
	0,86
	газ
	7000
	8235
	86,550
	75
	172,043
	100,640
	87,209
	не предусм.

	2018
	0,2
	0,86
	газ
	7000
	8235
	86,550
	75
	172,043
	100,640
	87,209
	не предусм.

	2019
	0,2
	0,86
	газ
	7000
	8235
	86,550
	75
	172,043
	100,640
	87,209
	не предусм.

	2020
	0,2
	0,86
	газ
	7000
	8235
	86,550
	75
	172,043
	100,640
	87,209
	не предусм.

	2021
	0,2
	0,86
	газ
	7000
	8235
	86,550
	75
	172,043
	100,640
	87,209
	не предусм.

	2022
	0,2
	0,86
	газ
	7000
	8235
	86,550
	75
	172,043
	100,640
	87,209
	не предусм.

	2023
	0,2
	0,86
	газ
	7000
	8235
	86,550
	75
	172,043
	100,640
	87,209
	не предусм.

	2024
	0,2
	0,86
	газ
	7000
	8235
	86,550
	75
	172,043
	100,640
	87,209
	не предусм.

	2025
	0,2
	0,86
	газ
	7000
	8235
	86,550
	75
	172,043
	100,640
	87,209
	не предусм.

	2026
	0,2
	0,86
	газ
	7000
	8235
	86,550
	75
	172,043
	100,640
	87,209
	не предусм.

	2027
	0,2
	0,86
	газ
	7000
	8235
	86,550
	75
	172,043
	100,640
	87,209
	не предусм.

	2028
	0,2
	0,86
	газ
	7000
	8235
	86,550
	75
	172,043
	100,640
	87,209
	не предусм.


Котельная № 11 п. Первомайский, пер. Школьный, 14
	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт – годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг (ккал/куб.нм)
	ккал/ нм3
	т.у.т.
	тыс. куб м, т.
	кг. у.т./Гкал
	кг. у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	2,0
	0,95
	газ
	7000
	8235
	357,740
	310
	172,043
	376,568
	326,316
	не предусм.

	2013
	0,43
	0,95
	газ
	7000
	8235
	310,426
	269
	172,043
	326,764
	283,158
	не предусм.

	2014
	0,43
	0,95
	газ
	7000
	8235
	310,426
	269
	172,043
	326,764
	283,158
	не предусм.

	2015
	0,43
	0,95
	газ
	7000
	8235
	310,426
	269
	172,043
	326,764
	283,158
	не предусм.

	2016
	0,43
	0,95
	газ
	7000
	8235
	310,426
	269
	172,043
	326,764
	283,158
	не предусм.

	2017
	0,43
	0,95
	газ
	7000
	8235
	310,426
	269
	172,043
	326,764
	283,158
	не предусм.

	2018
	0,43
	0,95
	газ
	7000
	8235
	310,426
	269
	172,043
	326,764
	283,158
	не предусм.

	2019
	0,43
	0,95
	газ
	7000
	8235
	310,426
	269
	172,043
	326,764
	283,158
	не предусм.

	2020
	0,43
	0,95
	газ
	7000
	8235
	310,426
	269
	172,043
	326,764
	283,158
	не предусм.

	2021
	0,43
	0,95
	газ
	7000
	8235
	310,426
	269
	172,043
	326,764
	283,158
	не предусм.

	2022
	0,43
	0,95
	газ
	7000
	8235
	310,426
	269
	172,043
	326,764
	283,158
	не предусм.

	2023
	0,43
	0,95
	газ
	7000
	8235
	310,426
	269
	172,043
	326,764
	283,158
	не предусм.

	2024
	0,43
	0,95
	газ
	7000
	8235
	310,426
	269
	172,043
	326,764
	283,158
	не предусм.

	2025
	0,43
	0,95
	газ
	7000
	8235
	310,426
	269
	172,043
	326,764
	283,158
	не предусм.

	2026
	0,43
	0,95
	газ
	7000
	8235
	310,426
	269
	172,043
	326,764
	283,158
	не предусм.

	2027
	0,43
	0,95
	газ
	7000
	8235
	310,426
	269
	172,043
	326,764
	283,158
	не предусм.

	2028
	0,43
	0,95
	газ
	7000
	8235
	310,426
	269
	172,043
	326,764
	283,158
	не предусм.


Котельная № 12 р.п. Дергачи, ул. Комсомольская, 57
	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт – годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг (ккал/куб.нм)
	ккал/ нм3
	т.у.т.
	тыс. куб м, т.
	кг. у.т./Гкал
	кг. у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	0,2
	1,322
	газ
	7000
	8235
	98,090
	85
	172,043
	74,198
	64,297
	не предусм.

	2013
	0,2
	1,322
	газ
	7000
	8235
	98,090
	85
	172,043
	74,198
	64,297
	не предусм.

	2014
	0,2
	1,322
	газ
	7000
	8235
	98,090
	85
	172,043
	74,198
	64,297
	не предусм.

	2015
	0,2
	1,322
	газ
	7000
	8235
	98,090
	85
	172,043
	74,198
	64,297
	не предусм.

	2016
	0,2
	1,322
	газ
	7000
	8235
	98,090
	85
	172,043
	74,198
	64,297
	не предусм.

	2017
	0,2
	1,322
	газ
	7000
	8235
	98,090
	85
	172,043
	74,198
	64,297
	не предусм.

	2018
	0,2
	1,322
	газ
	7000
	8235
	98,090
	85
	172,043
	74,198
	64,297
	не предусм.

	2019
	0,2
	1,322
	газ
	7000
	8235
	98,090
	85
	172,043
	74,198
	64,297
	не предусм.

	2020
	0,2
	1,322
	газ
	7000
	8235
	98,090
	85
	172,043
	74,198
	64,297
	не предусм.

	2021
	0,2
	1,322
	газ
	7000
	8235
	98,090
	85
	172,043
	74,198
	64,297
	не предусм.

	2022
	0,2
	1,322
	газ
	7000
	8235
	98,090
	85
	172,043
	74,198
	64,297
	не предусм.

	2023
	0,2
	1,322
	газ
	7000
	8235
	98,090
	85
	172,043
	74,198
	64,297
	не предусм.

	2024
	0,2
	1,322
	газ
	7000
	8235
	98,090
	85
	172,043
	74,198
	64,297
	не предусм.

	2025
	0,2
	1,322
	газ
	7000
	8235
	98,090
	85
	172,043
	74,198
	64,297
	не предусм.

	2026
	0,2
	1,322
	газ
	7000
	8235
	98,090
	85
	172,043
	74,198
	64,297
	не предусм.

	2027
	0,2
	1,322
	газ
	7000
	8235
	98,090
	85
	172,043
	74,198
	64,297
	не предусм.

	2028
	0,2
	1,322
	газ
	7000
	8235
	98,090
	85
	172,043
	74,198
	64,297
	не предусм.


Котельная № 14 п. Орошаемый, ул. Школьная, 14
	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт – годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг (ккал/куб.нм)
	ккал/ нм3
	т.у.т.
	тыс. куб м, т.
	кг. у.т./Гкал
	кг. у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	0,2
	2,22
	газ
	7000
	8235
	133,864
	116
	172,043
	60,299
	52,252
	не предусм.

	2013
	0,2
	2,22
	газ
	7000
	8235
	133,864
	116
	172,043
	60,299
	52,252
	не предусм.

	2014
	0,2
	2,22
	газ
	7000
	8235
	133,864
	116
	172,043
	60,299
	52,252
	не предусм.

	2015
	0,2
	2,22
	газ
	7000
	8235
	133,864
	116
	172,043
	60,299
	52,252
	не предусм.

	2016
	0,2
	2,22
	газ
	7000
	8235
	133,864
	116
	172,043
	60,299
	52,252
	не предусм.

	2017
	0,2
	2,22
	газ
	7000
	8235
	133,864
	116
	172,043
	60,299
	52,252
	не предусм.

	2018
	0,2
	2,22
	газ
	7000
	8235
	133,864
	116
	172,043
	60,299
	52,252
	не предусм.

	2019
	0,2
	2,22
	газ
	7000
	8235
	133,864
	116
	172,043
	60,299
	52,252
	не предусм.

	2020
	0,2
	2,22
	газ
	7000
	8235
	133,864
	116
	172,043
	60,299
	52,252
	не предусм.

	2021
	0,2
	2,22
	газ
	7000
	8235
	133,864
	116
	172,043
	60,299
	52,252
	не предусм.

	2022
	0,2
	2,22
	газ
	7000
	8235
	133,864
	116
	172,043
	60,299
	52,252
	не предусм.

	2023
	0,2
	2,22
	газ
	7000
	8235
	133,864
	116
	172,043
	60,299
	52,252
	не предусм.

	2024
	0,2
	2,22
	газ
	7000
	8235
	133,864
	116
	172,043
	60,299
	52,252
	не предусм.

	2025
	0,2
	2,22
	газ
	7000
	8235
	133,864
	116
	172,043
	60,299
	52,252
	не предусм.

	2026
	0,2
	2,22
	газ
	7000
	8235
	133,864
	116
	172,043
	60,299
	52,252
	не предусм.

	2027
	0,2
	2,22
	газ
	7000
	8235
	133,864
	116
	172,043
	60,299
	52,252
	не предусм.

	2028
	0,2
	2,22
	газ
	7000
	8235
	133,864
	116
	172,043
	60,299
	52,252
	не предусм.


Раздел 7.  Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
7.1.  Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Дергачевского муниципального района Саратовской области, т.е. на период до 2016 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Дергачевского муниципального района Саратовской области.

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и пунктов в 2023-2025 гг.

Таблица № 7.1
	Адрес объекта /мероприятия
	Год реализации мероприятий
	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.
	Финансовые потребности, всего, тыс. руб.
	Финансовые потребности, всего, тыс. руб.

	
	
	Ед. изм
	2023
	2024
	2025
	
	2023
	2024
	2025

	Котельная № 1 р.п. Дергачи, пл. М.Горького, 13

Замена котельного и насосного оборудования в связи с техническим износом с выполнением проектных работ
	2023
	шт.
	1
	
	
	317
	317
	
	

	Котельная № 8 с. Петропавловка, ул. Советская, 51

Замена котельного и насосного оборудования в связи с техническим износом с выполнением проектных работ
	2024
	шт.
	
	1
	
	400
	
	400
	

	Котельная № 10 с. Антоновка, ул. Молодежная, 4

Замена котельного и насосного оборудования в связи с техническим износом с выполнением проектных работ
	2023
	шт.
	1
	
	
	60
	60
	
	

	Котельная № 14 п. Орошаемый, ул. Школьная, 14

Замена котельного и насосного оборудования в связи с техническим износом с выполнением проектных работ
	2023
	шт.
	1
	
	
	60
	60
	
	

	Котельная № 3 р.п. Дергачи, ул. советская, 69

Замена котельного и насосного оборудования в связи с техническим износом с выполнением проектных работ
	2025
	м
	20
	
	
	100
	
	
	100


Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.
Общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Дергачевского муниципального района Саратовской области осуществляет МКП «Дергачевское РМПО ЖКХ».

В настоящее время МКП «Дергачевское РМПО ЖКХ» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1.Владение на праве аренды источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

На балансе предприятия находятся все магистральные тепловые сети и 100% тепловых мощностей источников тепла.

2.Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обе6спечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия  технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчерезации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3.МКП «Дергачевское РМПО ЖКХ» согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактическ5и уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в зоне своей деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в уполномоченный  орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, определить единую теплоснабжающую организацию Дергачевского муниципального района Саратовской области МКП «Дергачевское РМПО ЖКХ».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Таблица № 9.1.
	Потребители тепловой энергии
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	Нагрузка (мощность), Гкал/ч

	Централизованное теплоснабжение
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС

	
	2,32
	0
	2,32
	0
	2,32
	0
	2,32
	0
	2,32
	0
	2,32
	0

	Котельная № 1

р.п. Дергачи, пл. М.Горького, 13
	0,28
	0
	0,28
	0
	0,28
	0
	0,28
	0
	0,28
	0
	0,28
	0

	Котельная № 3

р.п. Дергачи, ул. Советская, д. 69
	0,37
	0
	0,37
	0
	0,37
	0
	0,37
	0
	0,37
	0
	0,37
	0

	Котельная № 4

р.п. Дергачи, ул. Юбилейная,  21Б
	0,49
	0
	0,49
	0
	0,49
	0
	0,49
	0
	0,49
	0
	0,49
	0

	Котельная № 8

с. Петропавловка, ул. Советская, 51
	0,17
	0
	0,17
	0
	0,17
	0
	0,17
	0
	0,17
	0
	0,17
	0

	Котельная № 9

п. Советский, пер. Рабочий, 2 
	0,24
	0
	0,24
	0
	0,24
	0
	0,24
	0
	0,24
	0
	0,24
	0

	Котельная № 10

с. Антоновка, ул. Молодежная, 4
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0

	Котельная № 11

п. Первомайский, пер. Школьный, 14
	0,37
	0
	0,37
	0
	0,37
	0
	0,37
	0
	0,37
	0
	0,37
	0

	Котельная № 12

р.п. Дергачи, ул. Комсомольская, 57
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0

	Котельная № 14

п. Орошаемый, ул. Школьная, 14
	0,2
	0
	0,2
	0
	0,2
	0
	0,2
	0
	0,2
	0
	0,2
	0


(продолжение)

	Потребители тепловой энергии
	2018-2023
	2023-2028

	
	Нагрузка (мощность), Гкал/ч

	Централизованное теплоснабжение
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС

	
	2,32
	0
	2,32
	0

	Котельная № 1

р.п. Дергачи, пл. М.Горького, 13
	0,28
	0
	0,28
	0

	Котельная № 3

р.п. Дергачи, ул. Советская, д. 69
	0,37
	0
	0,37
	0

	Котельная № 4

р.п. Дергачи, ул. Юбилейная,  21Б
	0,49
	0
	0,49
	0

	Котельная № 8

с. Петропавловка, ул. Советская, 51
	0,17
	0
	0,17
	0

	Котельная № 9

п. Советский, пер. Рабочий, 2 
	0,24
	0
	0,24
	0

	Котельная № 10

с. Антоновка, ул. Молодежная, 4
	0,1
	0
	0,1
	0

	Котельная № 11

п. Первомайский, пер. Школьный, 14
	0,37
	0
	0,37
	0

	Котельная № 12

р.п. Дергачи, ул. Комсомольская, 57
	0,1
	0
	0,1
	0

	Котельная № 14

п. Орошаемый, ул. Школьная, 14
	0,2
	0
	0,2
	0


Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность постановок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой не связаны.
Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
Статьей 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190 – ФЗ предусмотрено, что «в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Бесхозяйных сетей на территории Дергачевского муниципального района Саратовской области не выявлено.





















